## Slide 1
Ежегодная актуализация схемы теплоснабжения города
Санкт-Петербурга на 2017, 2018, 2019 годы
Обоснование стоимости мероприятий, предусмотренных Схемой теплоснабжения Санкт-Петербурга
Докладчик Дяченко А.С.

## Slide 2
Общий подход к определению финансовых потребностей мероприятий Схемы теплоснабжения
Ежегодная актуализация схемы теплоснабжения города
Санкт-Петербурга на 2017, 2018, 2019 годы
Приросты нагрузок
Моральный и физический износ сетевых и генерирующих активов
Генеральный план
Проекты планировки территорий
Характер потребления ресурсов
Анализ состояния систем
инженерного комплекса
Необходимые мероприятия для подключения новых потребителей
Необходимые мероприятия для повышения надежности и качества
Финансовые потребности мероприятий, направленных для подключения новых потребителей
Финансовые потребности мероприятий, направленных для повышения надежности и качества

## Slide 3: Финансовые потребности в строительство и реконструкцию источников тепловой энергии в прогнозных ценах
Ежегодная актуализация схемы теплоснабжения города
Санкт-Петербурга на 2017, 2018, 2019 годы
ТЭЦ
ПАО «ТГК-1»
ЭС-1,3 – 4 194 млн руб.
ТЭЦ
других ТСО
АО «Юго-Западная ТЭЦ»
2 306 млн руб.
АО «ГСР ТЭЦ»
6 285 млн руб.
Котельные
ЭС-2 – 6 712 млн руб.
ТЭЦ-5 – 10 035 млн руб.
ТЭЦ-7 – 5 669 млн руб.
ТЭЦ-14 – 7 620 млн руб.
ТЭЦ-15 – 8 155 млн руб.
ТЭЦ-17 – 5 346 млн руб.
ТЭЦ-21 – 8 609 млн руб.
ТЭЦ-22 – 10 698 млн руб.
ОАО «НПО ЦКТИ»
2 390 млн руб.
Прочие – 3 351 млн руб.
Итого – 70 389 млн руб.
ГУП «ТЭК СПб»
48 554 млн руб.
ООО «Петербургтеплоэнерго»
5 385 млн руб.
Другие ТСО
(новое строительство)
46 791 млн руб.
Итого по источникам тепловой энергии – 182,1 млрд руб.

## Slide 4: Финансовые потребности в строительство и реконструкцию тепловых сетей в прогнозных ценах (с НДС, млрд руб.)
Ежегодная актуализация схемы теплоснабжения города
Санкт-Петербурга на 2017, 2018, 2019 годы
37,1
ИТОГО
по всем ТСО
Группа проектов
Новое строительство
АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»
ГУП «ТЭК СПб»
ООО «ПТЭ»
7,9
10,6
0,9
Прочие
17,7
7,2
Увеличение пропускной способности
3,3
3,5
0,3
0,1
12,1
Повышение надежности и эффективности
9,8
1,4
0,06
0,8
130,0
Исчерпание эксплуатационного ресурса
64,5
65,4
0
0,06
4,7
Строительство и реконструкция насосных станций
4,5
0,2
-
-
191,1
ИТОГО
по всем ТСО
90,0
81,1
1,3
18,7
Дополнительные финансовые потребности на закрытие ГВС – 60,5 млрд руб.

## Slide 5: Проблема, связанная с определением финансовых потребностей мероприятий Схемы теплоснабжения
ПРОБЛЕМА
Существенный рост финансовых потребностей от актуализации к актуализации (в два раза по ТЭЦ, в четыре раза по котельным)
Замечание экспертов комиссии
Минэнерго РФ
«Удельные показатели стоимости строительства и реконструкции сильно завышены»
Решение проблемы: систематизация, анализ и обобщение данных ведущих ТСО СПб и поставщиков ТМО, труб и арматуры с целью обеспечения достоверности, точности и доказательности оценок финансовых потребностей
Chart: 
| ТЭЦ | Котельные | Тепловые сети | Закрытие ГВС
2014 | 47974 | 27432 | 185329 | 46454
2015 | 59534 | 36553 | 176612 | 51591
2016 | 81370 | 100730 | 191100 | 60500

## Slide 6
Укрупненный состав мероприятий по строительству и модернизации (реконструкции) источников тепловой энергии
1. Строительство новых источников для обеспечения перспективных нагрузок, подключение которых к действующим источникам
2. Реконструкция действующих источников с увеличением мощности для обеспечения существующих и перспективных нагрузок в зоне действия источника
3. Реконструкция действующих источников для обеспечения существующих нагрузок и оптимизации состава генерирующего оборудования
Строительство новых блоков на ТЭЦ
Строительство новых крупных котельных по (более 30МВт) по типовым и индивидуальным проектам
Строительство блок модульных и модульных котельных по (менее 30МВт) высокой заводской готовности
Реконструкция действующих ТЭЦ с увеличением тепловой мощности с учетом спроса на тепловую и электрическую мощность
Реконструкция крупных котельных по (более 30МВт) по индивидуальным проектам
Строительство блок модульных и модульных котельных по (менее 30МВт) высокой заводской готовности
Реконструкция действующих ТЭЦ с оптимизацией тепловой мощности с учетом спроса на тепловую и электрическую мощность
Реконструкция крупных котельных по (более 30МВт) по индивидуальным проектам
Строительство блок модульных и модульных котельных по (менее 30МВт) высокой заводской готовности
Ежегодная актуализация схемы теплоснабжения города
Санкт-Петербурга на 2017, 2018, 2019 годы

## Slide 7: Типы инвестиционных мероприятий, анализируемые на предмет удельной стоимости
Ежегодная актуализация схемы теплоснабжения города
Санкт-Петербурга на 2017, 2018, 2019 годы
Строительство новых источников с увеличением мощности
Новое строительство блок-модульных газовых котельных высокой заводской готовности и стационарных котельных
Установка газовых турбин
Реконструкция действующих источников с увеличением мощности
Установка новых водогрейных котлоагрегатов
Установка новых паровых котлоагрегатов
Реконструкция действующих источников без увеличения мощности
Модернизация (замена) водогрейных и паровых котлоагрегатов
Модернизация (замена) отдельных элементов газовых котельных
Реконструкция тепловых сетей
Реконструкция ЦТП и строительство ИТП для перехода на закрытую схему ГВС

## Slide 8: Источники информации
Ежегодная актуализация схемы теплоснабжения города
Санкт-Петербурга на 2017, 2018, 2019 годы
При определении стоимости инвестиционных мероприятий, проводился сравнительный анализ и обобщение данных из шести различных источников:
Технико-коммерческих предложений и публичных данных организаций -производителей (ООО «БАЛТКОТЛОМАШ», ООО «Северная Компания и другие)
Утвержденных и планируемых к утверждению инвестиционных программ ТСО СПб (ГУП «ТЭК СПб», ООО «Петербургтеплоэнерго») и ТСО других регионов РФ
Данных единой информационной системы в сфере государственных закупок (www.zakupki.gov.ru)
Утвержденных и размещенных в публичном доступе схем теплоснабжения для городов с населением более 500 тыс. человек
Предоставленных сводных сметных расчетов организаций – подрядчиков (ООО «АвангардСтройТрест», ООО «БАЛТКОТЛОМАШ»).
Базы данных КЭиИО по отечественному оборудованию и материалам для предприятий инженерно-энергетического комплекса.

## Slide 9: Организации, анализируемые на предмет стоимости котлоагрегатов
Ежегодная актуализация схемы теплоснабжения города
Санкт-Петербурга на 2017, 2018, 2019 годы
Для определения стоимости установки котлоагрегатов, были проанализированы данные ведущих организаций-производителей:
Для определения стоимости установки водогрейных котлоагрегатов малой мощности, проанализированы данные организаций – производителей котлов марок Lamborghini MEGA PREX, Viesmann, Buderus, Термотехник, ООО «БАЛТКОТЛОМАШ».
Для определения стоимости установки водогрейных котлоагрегатов марок КВГМ (ПТВМ), проанализированы данные организаций – производителей котлов марок ООО «Дорогобужкотломаш», ТПГ «Теплоэнергоснаб».
Для определения стоимости установки паровых котлоагрегатов марок ДКВр и ДЕ, проанализированы данные организаций – производителей ООО «Энергомашхолдинг», ООО «Бийская энергетическая компания».

## Slide 10: Методические подходы обработки статистической информации
Ежегодная актуализация схемы теплоснабжения города
Санкт-Петербурга на 2017, 2018, 2019 годы
Принятые методические подходы обработки статистической информации
1. В методике в полной мере применяется метод аппроксимации данных, поскольку данные по стоимости нового строительства и реконструкции (модернизации) котлов, агрегатов, важнейших групп вспомогательного оборудования получены из вышеуказанных источников не по всей анализируемой линейке тепловых мощностей.
2. Определение рекомендуемых значений удельных стоимостей строительства новых котельных различных мощностей осуществляется на основании применения метода определения средневзвешенного значения удельных стоимостей.

## Slide 11
Ежегодная актуализация схемы теплоснабжения города
Санкт-Петербурга на 2017, 2018, 2019 годы
Тип инвестиционного мероприятия 1. Новое строительство блок-модульных газовых котельных высокой заводской готовности

## Slide 12: Объем капитальных затрат, включаемых в расчет удельной стоимости газовых котельных
Ежегодная актуализация схемы теплоснабжения города
Санкт-Петербурга на 2017, 2018, 2019 годы
Капитальные затраты, ВКЛЮЧАЕМЫЕ в расчет удельной стоимости блок-модульных газовых котельных
затраты на подготовку территории строительства;
проектно-изыскательские работы;
оборудование котельной в максимальной комплектации;
дымовая труба;
строительно-монтажные работы;
пусконаладочные работы;
благоустройство и озеленение территории;
временные здания и сооружения.
Капитальные затраты, НЕ ВКЛЮЧАЕМЫЕ в расчет удельной стоимости блок-модульных газовых котельных
внешние сети электроснабжения;
наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, тепло- и газоснабжения;
прочие работы и затраты, в том числе присоединение к электрическим сетям региональной электросетевой организации;
технический надзор;
непредвиденные расходы.

## Slide 13
Оценка стоимости строительства блок-модульных котельных высокой заводской готовности
Стоимость поставки модулей высокой заводской готовности
Стоимость подключения к сетям газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения
Стоимость приобретения (аренды) земельного участка
Укрупненные данные ведущих ТСО СПб и ЛО (ГУП «ТЭК СПб», ООО «Петербургтеплоэнерго», ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО») по удельным показателям стоимости строительства источников тепловой энергии (стоимость единицы мощности источника в зависимости от диапазона мощности)
Технико-коммерческая информация поставщиков блок-модульных котельных
Технико-коммерческая информация поставщиков оборудования блок-модульных котельных (котлы, насосы, ТП)
Тарифы на подключение к сетям газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения
Нормативы потребления топлива, электроэнергии воды
Стоимость приобретения (аренды) земельного участка
Нормативы по размещению объектов теплоснабжения
Ежегодная актуализация схемы теплоснабжения города
Санкт-Петербурга на 2017, 2018, 2019 годы

## Slide 14: Расчет рекомендуемых значений удельных стоимостей НОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА блочно-модульных водогрейных котельных
Ежегодная актуализация схемы теплоснабжения города
Санкт-Петербурга на 2017, 2018, 2019 годы
Мощность газовых котельных, МВт | Значения удельных стоимостей нового строительства газовых котельных, млн. руб./МВт |  |  |  |  | Рекомендуемая удельная стоимость нового строительства газовых котельных, млн. руб./МВт
 | Данные производителей котельных (max комплектация) | Данные теплоснабжающих организаций | Данные схем теплоснабжения крупных городов РФ | Данные единой информационной системы в сфере гос. закупок | Данные ООО "АвангардСтройТрест" | 
ПРИНЯТЫЕ ВЕСА | 0,17 | 0,22 | 0,17 | 0,04 | 0,4 | 
0,3 | 33,79 | 31,11 | 19,35 | 19,89 | 37,88 | 31,83
0,4 | 25,59 | 34,15 | 12,47 | 17,51 | 35,89 | 29,04
0,5 | 20,88 | 32,48 |  |  | 34,35 | 24,44
0,6 | 17,67 | 25,41 | 15,99 |  | 33,09 | 23,92
0,8 | 13,59 | 20,90 |  | 16 | 31,11 | 20,50
1 | 12,88 | 27,31 | 12,04 | 12,16 | 29,57 | 22,56
2 | 8,20 | 22,13 | 9,28 | 6,16 | 24,78 | 18,00
3 | 7,77 | 18,37 |  | 4,93 | 21,98 | 14,19
4 | 7,48 | 16,95 | 8,63 | 4,55 | 19,99 | 14,65
5 | 7,31 | 15,29 | 8,63 | 4,64 | 18,45 | 13,64
6 | 7,18 | 13,92 |  | 4,73 | 17,19 | 11,35
7 | 7,03 | 12,77 |  | 3,33 | 16,13 | 10,59
8 | 6,90 | 11,78 |  | 5,19 | 15,21 | 10,05
9 | 6,84 | 10,36 |  |  | 14,39 | 9,14
10 | 6,78 | 9,41 |  | 2,37 | 13,66 | 8,72
11 | 6,60 | 9,40 |  |  | 13,01 | 8,39
12 | 6,43 | 8,53 |  |  | 12,41 | 7,98
13 | 6,34 | 7,67 | 7,69 |  | 11,85 | 8,81
14 | 6,26 | 7,60 | 5,25 |  | 11,34 | 8,16
15-20 | 6,11 | 7,27 |  | 2,00 | 10,86 | 7,02

## Slide 15: Расчет рекомендуемых значений удельных стоимостей НОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА СТАЦИОНАРНЫХ водогрейных котельных МВт)
Ежегодная актуализация схемы теплоснабжения города
Санкт-Петербурга на 2017, 2018, 2019 годы
Значения удельных стоимостей нового строительства стационарных газовых водогрейных КОТЕЛЬНЫХ тепловой мощностью более 20 МВт определяются исходя из индивидуальных особенностей инвестиционных проектов.
Мощность газовых котельных, МВт | Значения удельных стоимостей нового строительства газовых котельных, млн. руб./МВт |  |  |  | 
 | Данные производителей котельных (max комплектация) | Данные теплоснабжающих организаций | Данные схем теплоснабжения крупных городов РФ | Данные единой информационной системы в сфере гос. закупок | Данные ООО "АвангардСтройТрест"
20 |  |  |  | 5,1 | 
22 |  |  | 3,55 |  | 8,08
24 |  | 5,29 |  |  | 
25 |  |  |  | 4,92 | 
27 |  | 6,00 |  |  | 
29 |  |  | 4,68 |  | 
30 |  | 7,5 |  |  | 
32 |  | 5,94 |  |  | 
40 |  |  | 4,94 |  | 
43 |  |  |  | 2,33 | 
45 |  |  |  |  | 7,3

## Slide 16
Ежегодная актуализация схемы теплоснабжения города
Санкт-Петербурга на 2017, 2018, 2019 годы
Тип инвестиционного мероприятия 2. Установка новых водогрейных и паровых котлоагрегатов

## Slide 17: Расчет стоимости установки НОВЫХ КОТЛОАГРЕГАТОВ малой мощности в разрезе укрупненных мероприятий (в ценах 2016 г.)
Ежегодная актуализация схемы теплоснабжения города
Санкт-Петербурга на 2017, 2018, 2019 годы
Марка котлоагрегата | Мощность котлоагрегата, МВт | Стоимость водогрейного котла, млн. руб. | Стоимость горелки с газовой частью,млн. руб. | СМР, млн. руб. | ПНР, млн. руб. | Прочие, млн. руб. | Итого стоимость замены котлоагрегата, млн. руб. | Удельная стоимость замены котлоагрегата, млн. руб./МВт
WOLF Eurotherm 1/115 | 1 | 0,82 | 1,00 | 1,15 | 0,34 | 0,60 | 3,92 | 3,92
WOLF Eurotherm 1/95 | 1 | 0,80 | 0,97 | 1,12 | 0,33 | 0,58 | 3,80 | 3,80
WOLF Eurotherm 1,5/115 | 1,5 | 1,01 | 1,23 | 1,13 | 0,31 | 0,54 | 4,22 | 2,81
WOLF Eurotherm 1,5/95 | 1,5 | 0,99 | 1,21 | 1,11 | 0,31 | 0,53 | 4,15 | 2,76
WOLF Eurotherm 2/115 | 2 | 1,20 | 1,47 | 1,24 | 0,38 | 0,60 | 4,88 | 2,44
WOLF Eurotherm 2/95 | 2 | 1,14 | 1,39 | 1,18 | 0,36 | 0,57 | 4,64 | 2,32
WOLF Eurotherm 2,5/115 | 2,5 | 1,48 | 1,81 | 1,45 | 0,41 | 0,66 | 5,82 | 2,33
WOLF Eurotherm 2,5/95 | 2,5 | 1,44 | 1,76 | 1,41 | 0,40 | 0,65 | 5,66 | 2,26
WOLF Eurotherm 3/115 | 3 | 1,69 | 2,07 | 1,58 | 0,51 | 0,77 | 6,61 | 2,20
WOLF Eurotherm 3/150 | 3 | 1,85 | 2,26 | 1,73 | 0,56 | 0,84 | 7,24 | 2,41
WOLF Eurotherm 4/115 | 4 | 2,25 | 2,75 | 1,84 | 0,60 | 0,90 | 8,35 | 2,09
WOLF Eurotherm 4/150 | 4 | 2,55 | 3,12 | 2,09 | 0,68 | 1,02 | 9,46 | 2,37
WOLF Eurotherm 7/115 | 7 | 4,07 | 4,98 | 3,34 | 1,09 | 1,63 | 15,11 | 2,16
WOLF Eurotherm 7/150 | 7 | 4,28 | 5,23 | 3,51 | 1,14 | 1,71 | 15,86 | 2,27
WOLF Eurotherm 11/115 | 11 | 5,51 | 6,74 | 4,52 | 1,47 | 2,21 | 20,46 | 1,86
WOLF Eurotherm 11/150 | 11 | 5,79 | 7,08 | 4,75 | 1,55 | 2,32 | 21,48 | 1,95
WOLF Eurotherm 17/115 | 17 | 7,40 | 9,04 | 6,07 | 1,98 | 2,96 | 27,45 | 1,61
WOLF Eurotherm 17/150 | 17 | 7,77 | 9,50 | 6,37 | 2,08 | 3,11 | 28,83 | 1,70

## Slide 18: Расчет стоимости установки НОВЫХ КОТЛОАГРЕГАТОВ КВГМ (ПТВМ) в разрезе укрупненных мероприятий (в ценах 2016 г.)
Ежегодная актуализация схемы теплоснабжения города
Санкт-Петербурга на 2017, 2018, 2019 годы
Типоразмер котлоагрегата | Мощность, МВт | Усреднен-ное значение стоимости котла, млн. руб. | Стоимость обмуровки и тепловой изоляции котла, млн. руб. | Стоимость горелки с газовой частью, млн. руб. | СМР | ПНР | Прочие | Стоимость установки нового котлоагре-гата, млн. руб. | Рекомендуемая удельная стоимость установки нового котлоагрегата КВГМ (ПТВМ), млн. руб./МВт
КВ-ГМ-0,7 - 95 | 0,81 | 0,295 | - | 1,2 | 1,1 | 0,2 | 0,4 | 3,49 | 4,29
КВ-ГМ-1,16 - 95 | 1,35 | 0,472 | - | 1,7 | 1,3 | 0,3 | 0,5 | 4,74 | 3,52
КВ-ГМ-2,5 - 95 | 2,91 | 0,814 | - | 2,6 | 1,7 | 0,5 | 0,7 | 7,13 | 2,45
КВ-ГМ-3,5 - 95 | 4,07 | 1,062 | - | 3,2 | 1,9 | 0,5 | 0,8 | 8,52 | 2,09
КВ-ГМ-4 - 95 | 4,65 | 1,384 | - | 3,7 | 2,3 | 0,5 | 0,8 | 11,45 | 2,46
КВ-ГМ-6,5 - 95 | 7,56 | 1,711 | - | 5,0 | 3,0 | 0,5 | 1,0 | 12,92 | 1,71
КВ-ГМ-7,56 - 150 | 8,79 | 2,146 | - | 5,5 | 3,4 | 0,5 | 1,1 | 16,94 | 1,93
КВ-ГМ-11,63 (ПТВМ-10) - 150 | 11,63 | 4,425 | 1,99 | 7,0 | 3,8 | 0,8 | 1,5 | 23,94 | 2,06
КВ-ГМ-23,26 (ПТВМ-20) - 150 | 23,26 | 5,723 | 3,78 | 9,1 | 4,5 | 0,9 | 2,0 | 31,73 | 1,36
КВ-ГМ-35 (ПТВМ-30М) - 150 | 34,89 | 7,670 | 5,8 | 24,0 | 6,7 | 1,0 | 3,6 | 56,44 | 1,62
КВ-ГМ-58,2 (ПТВМ-50) - 150 | 58,15 | 10,856 | 8,6 | 37,8 | 10,1 | 1,2 | 5,3 | 84,71 | 1,46

## Slide 19: Расчет стоимости установки НОВЫХ ПАРОВЫХ КОТЛОВ марок ДКВр и ДЕ в разрезе укрупненных мероприятий (в ценах 2016 г.)
Ежегодная актуализация схемы теплоснабжения города
Санкт-Петербурга на 2017, 2018, 2019 годы
Типоразмер котлоагрегата | Мощность, МВт | Усредненное значение стоимости парового котла, млн. руб. | Стоимость обмуровки и тепловой изоляции котла, млн. руб. | Стоимость горелки с газовой частью, млн. руб. | СМР | ПНР | Прочие | Стоимость установки нового котлоагрегата, млн. руб. | Рекомендуемая удельная стоимость установки нового парового котлоагрегата, млн. руб./МВт
ДКВР-2,5-13 ГМ | 1,82 | 1,628 | 3,0 | 2,1 | 1,4 | 0,15 | 0,6 | 8,88 | 4,89
ДКВР-4-13 ГМ | 2,91 | 2,122 | 4,5 | 2,6 | 1,7 | 0,17 | 0,7 | 11,79 | 4,06
ДКВР-6,5-13 ГМ | 4,72 | 2,761 | 5,4 | 3,7 | 2,3 | 0,19 | 0,8 | 15,15 | 3,21
ДКВР-10-13 - ГМ | 7,27 | 3,953 | 6,2 | 4,8 | 2,8 | 0,20 | 1,0 | 18,95 | 2,61
ДКВР-20-13 - ГМ | 14,54 | 7,068 | 8 | 7,5 | 4 | 0,30 | 1,5 | 28,37 | 1,95
ДЕ-4-14-ГМ-О | 2,91 | 3,292 | 0,3 | 2,6 | 1,19 | 0,18 | 0,8 | 8,36 | 2,88
ДЕ-6,5-14-ГМ-О | 4,72 | 3,941 | 0,4 | 3,7 | 1,61 | 0,20 | 0,9 | 10,75 | 2,28
ДЕ-10-14-ГМ-О | 7,27 | 4,484 | 0,6 | 4,8 | 1,96 | 0,30 | 1,3 | 13,44 | 1,85
ДЕ-16-14-ГМ-О | 11,63 | 5,298 | 0,7 | 7,0 | 3,1 | 0,40 | 1,5 | 18,00 | 1,55
ДЕ-25-14-ГМ-О | 18,17 | 7,493 | 0,7 | 8,0 | 4,0 | 0,40 | 1,8 | 22,39 | 1,23

## Slide 20
Ежегодная актуализация схемы теплоснабжения города
Санкт-Петербурга на 2017, 2018, 2019 годы
Тип инвестиционного мероприятия 3.1: Модернизация (замена) водогрейных и паровых котлоагрегатов

## Slide 21: Расчет удельной стоимости модернизации (замены) НОВЫХ КОТЛОВ МАЛОЙ МОЩНОСТИ (цены 2016 г.)
Ежегодная актуализация схемы теплоснабжения города
Санкт-Петербурга на 2017, 2018, 2019 годы
Мощность котлоагрегата, МВт | Средняя стоимость котла, млн. руб. | Стоимость горелки с газовой частью, млн. руб. | СМР, млн. руб. | ПНР, млн. руб. | Прочие, млн. руб. | Итого стоимость установки котлоагрегата, млн. руб. | Рекомендуемая удельная стоимость установки котлоагрегата, млн. руб./МВт
0,1 | 0,14 | 0,17 | 0,31 | 0,21 | 0,28 | 1,10 | 11,03
0,2 | 0,18 | 0,22 | 0,29 | 0,19 | 0,26 | 1,14 | 5,72
0,25 | 0,18 | 0,21 | 0,28 | 0,15 | 0,20 | 1,02 | 4,08
0,3 | 0,53 | 0,64 | 0,50 | 0,27 | 0,46 | 2,41 | 8,03
0,4 | 0,52 | 0,63 | 0,63 | 0,25 | 0,42 | 2,45 | 6,12
0,5 | 0,32 | 0,39 | 0,50 | 0,17 | 0,28 | 1,65 | 3,30
0,6 | 0,67 | 0,81 | 0,99 | 0,26 | 0,52 | 3,24 | 5,41
0,72 | 0,43 | 0,52 | 0,69 | 0,18 | 0,36 | 2,18 | 3,03
0,8 | 0,42 | 0,51 | 0,70 | 0,17 | 0,33 | 2,13 | 2,66
0,85 | 0,48 | 0,58 | 0,72 | 0,17 | 0,35 | 2,30 | 2,71
0,95 | 0,50 | 0,61 | 0,77 | 0,17 | 0,34 | 2,39 | 2,51
1 | 0,56 | 0,68 | 0,79 | 0,23 | 0,41 | 2,68 | 2,68
1,2 | 0,60 | 0,73 | 0,80 | 0,24 | 0,41 | 2,79 | 2,32
1,3 | 0,67 | 0,82 | 0,89 | 0,25 | 0,43 | 3,05 | 2,35
1,4 | 0,75 | 0,92 | 0,91 | 0,25 | 0,44 | 3,28 | 2,34
1,5 | 0,78 | 0,95 | 0,87 | 0,24 | 0,42 | 3,26 | 2,17
1,6 | 0,77 | 0,95 | 0,88 | 0,23 | 0,40 | 3,23 | 2,02
1,8 | 1,05 | 1,29 | 1,05 | 0,34 | 0,54 | 4,27 | 2,37
2 | 1,00 | 1,22 | 1,03 | 0,31 | 0,50 | 4,06 | 2,03
2,4 | 1,27 | 1,55 | 1,24 | 0,35 | 0,57 | 4,98 | 2,07
3 | 1,50 | 1,84 | 1,41 | 0,45 | 0,68 | 5,88 | 1,96
3,15 | 1,47 | 1,80 | 1,35 | 0,44 | 0,66 | 5,72 | 1,82
3,5 | 1,81 | 2,21 | 1,48 | 0,48 | 0,73 | 6,71 | 1,92

## Slide 22: Расчет удельной стоимости модернизации (замены) КОТЛОАГРЕГАТОВ МАРОК КВГМ (ПТВМ) (в ценах 2016 года), млн. руб./МВт
Ежегодная актуализация схемы теплоснабжения города
Санкт-Петербурга на 2017, 2018, 2019 годы
Типоразмер котлоагрегата | Данные производителей котлов | Данные теплоснабжающих организаций |  |  | Рекомендуемое значение удельной стоимости замены котлоагрегата
 |  | ГУП "ТЭК СПб" | ОАО "ТГК-1" | Прочие ТСО | 
КВ-ГМ-0,7 - 95 | 3,92 |  |  |  | 3,92
КВ-ГМ-1,16 - 95 | 3,17 |  |  |  | 3,17
КВ-ГМ-2,5 - 95 | 2,17 |  |  |  | 2,17
КВ-ГМ-3,5 - 95 | 1,83 |  |  |  | 1,83
КВ-ГМ-4 - 95 | 1,87 |  |  |  | 1,87
КВ-ГМ-6,5 - 95 | 1,48 |  |  |  | 1,48
КВ-ГМ-7,56 - 150 | 1,44 |  |  |  | 1,44
КВ-ГМ-11,63 (ПТВМ-10) - 150 | 1,68 |  |  |  | 1,68
КВ-ГМ-23,26 (ПТВМ-20) - 150 | 1,12 |  |  |  | 1,12
КВ-ГМ-35 (ПТВМ-30М) - 150 | 1,40 |  |  |  | 1,40
КВ-ГМ-58,2 (ПТВМ-50) - 150 | 1,27 | 0,84 |  | 1,07 - 1,98 | 1,24
КВ-ГМ-116,3 (ПТВМ-100) - 150 |  | 1,20 | 1,52 | 1,19 - 1,52 | 1,36
КВГМ-139,6 (ПТВМ-120) - 150 |  |  |  | 1,35 | 1,35
КВ-ГМ-209 (ПТВМ-180) - 150 |  |  | 1,47 | 1,34 - 1,89 | 1,37
Источник: данные производителей котлов, инвестиционных программ ТСО |  |  |  |  | 

## Slide 23: Расчет удельной стоимости модернизации (замены) КОТЛОАГРЕГАТОВ МАРОК ДКВр И ДЕ (в ценах 2016 года), млн. руб./МВт
Ежегодная актуализация схемы теплоснабжения города
Санкт-Петербурга на 2017, 2018, 2019 годы
Типоразмер котлоагрегата | Данные производителей котлов | Данные ГУП "ТЭК СПб" | Данные схем теплоснабжения крупных городов РФ | Данные единой информационной системы в сфере гос. закупок | Рекомендуемое значение удельной стоимости
ПРИНЯТЫЕ ВЕСА | 0,38 | 0,25 | 0,32 | 0,05 | 
ДКВР-2,5-13 ГМ | 4,89 |  |  |  | 4,89
ДКВР-4-13 ГМ | 4,06 |  |  | 2,81 | 3,91
ДКВР-6,5-13 ГМ | 3,21 | 3,49 |  | 2,00 | 3,22
ДКВР-10-13 - ГМ | 2,61 | 2,34 | 2,17 | 1,78 | 2,36
ДКВР-20-13 - ГМ | 1,95 | 1,69 | 2,09 | 1,29 | 1,90
ДЕ-4-14-ГМ-О | 2,88 |  |  |  | 2,88
ДЕ-6,5-14-ГМ-О | 2,28 |  |  |  | 2,28
ДЕ-10-14-ГМ-О | 1,85 |  | 2,51 |  | 2,15
ДЕ-16-14-ГМ-О | 1,55 |  |  |  | 1,55
ДЕ-25-14-ГМ-О | 1,23 | 1,13 | 1,38 |  | 1,26
Источник: данные производителей котлов, инвестиционных программ ТСО, схем теплоснабжения, единой информационной системы в сфере государственных закупок |  |  |  |  | 

## Slide 24
Ежегодная актуализация схемы теплоснабжения города
Санкт-Петербурга на 2017, 2018, 2019 годы
Тип инвестиционных мероприятий 3.2. Модернизация (замена) отдельных элементов газовых котельных

## Slide 25: Расчет удельной стоимости замены оборудования по автоматизации и диспетчеризации газовых котельных (в ценах 2016 года), млн. руб./МВт
Ежегодная актуализация схемы теплоснабжения города
Санкт-Петербурга на 2017, 2018, 2019 годы
Мощность котельной, МВт | Величина затрат на оборудование по автоматизации и диспетчеризации, млн. руб./МВт (по данным производителей)
1,0 | 1,455
2,5 | 0,328
4,5 | 0,359
6,5 | 0,247
9,5 | 0,185
15 | 0,051
22 | 0,099
45,45 | 0,166

## Slide 26: Расчет удельной стоимости замены дымовых труб газовых котельных (в ценах 2016 года), млн. руб./МВт
Ежегодная актуализация схемы теплоснабжения города
Санкт-Петербурга на 2017, 2018, 2019 годы
Мощность, МВт | Удельная стоимость установки дымовой трубы, млн. руб./МВт (по данным производителей) |  |  |  | 
 | 6 м | 12 м | 18 м | 24 м | 30 м
0,3 | 1,025 | 1,757 | 2,489 | 3,221 | 3,953
0,4 | 0,779 | 1,335 | 1,891 | 2,448 | 3,004
0,5 | 0,640 | 1,098 | 1,555 | 2,013 | 2,470
0,6 | 0,545 | 0,934 | 1,323 | 1,713 | 2,102
0,8 | 0,423 | 0,725 | 1,027 | 1,329 | 1,630
1 | 0,423 | 0,725 | 1,027 | 1,329 | 1,630
2 | 0,285 | 0,489 | 0,693 | 0,896 | 1,100
3 | 0,283 | 0,485 | 0,686 | 0,888 | 1,090
4 | 0,280 | 0,480 | 0,680 | 0,880 | 1,080
5 | 0,278 | 0,476 | 0,674 | 0,872 | 1,071
6 | 0,275 | 0,471 | 0,668 | 0,864 | 1,061
7 | 0,272 | 0,467 | 0,662 | 0,856 | 1,051
8 | 0,270 | 0,463 | 0,656 | 0,848 | 1,041
10 | 0,267 | 0,458 | 0,649 | 0,840 | 1,031
12 | 0,255 | 0,437 | 0,618 | 0,800 | 0,982
13 | 0,252 | 0,432 | 0,612 | 0,792 | 0,972
14 | 0,250 | 0,428 | 0,606 | 0,784 | 0,963
15 | 0,244 | 0,419 | 0,594 | 0,768 | 0,943

## Slide 27: Расчет удельной стоимости замены оборудования по химводоподготовке газовых котельных (в ценах 2016 года), млн. руб./МВт
Ежегодная актуализация схемы теплоснабжения города
Санкт-Петербурга на 2017, 2018, 2019 годы
Мощность, МВт | Удельная стоимость химводоподготовки, млн. руб./МВт (по данным производителей) | 
 | Комплексон | Натрий катионирование
0,3 | 0,293 | 0,586
0,4 | 0,223 | 0,445
0,5 | 0,183 | 0,366
0,6 | 0,156 | 0,311
0,8 | 0,121 | 0,242
1 | 0,121 | 0,242
2 | 0,081 | 0,163
3 | 0,081 | 0,162
4 | 0,080 | 0,160
5 | 0,079 | 0,159
6 | 0,079 | 0,157
7 | 0,078 | 0,156
8 | 0,077 | 0,154
10 | 0,076 | 0,153
12 | 0,073 | 0,146
13 | 0,072 | 0,144
14 | 0,071 | 0,143
15 | 0,070 | 0,140

## Slide 28: Расчет удельной стоимости замены топливохранилища газовых котельных (в ценах 2016 года), млн. руб./МВт
Ежегодная актуализация схемы теплоснабжения города
Санкт-Петербурга на 2017, 2018, 2019 годы
Мощность, МВт | Удельная стоимость топливохранилища, млн. руб./МВт (по данным производителей) | 
 | Аварийное | Резервное
0,3 | 0,732 | 1,025
0,4 | 0,556 | 0,779
0,5 | 0,457 | 0,640
0,6 | 0,389 | 0,545
0,8 | 0,302 | 0,423
1 | 0,302 | 0,423
2 | 0,204 | 0,285
3 | 0,202 | 0,283
4 | 0,200 | 0,280
5 | 0,198 | 0,278
6 | 0,196 | 0,275
7 | 0,195 | 0,272
8 | 0,193 | 0,270
10 | 0,191 | 0,267
12 | 0,182 | 0,255
13 | 0,180 | 0,252
14 | 0,178 | 0,250
15 | 0,175 | 0,244

## Slide 29: Расчет удельной стоимости замены коммерческого узла учета тепловой энергии котельных (в ценах 2016 года), млн. руб./МВт
Ежегодная актуализация схемы теплоснабжения города
Санкт-Петербурга на 2017, 2018, 2019 годы
Мощность, МВт | Удельная стоимость установки коммерческого узла учета тепловой энергии, млн. руб./МВт (по данным производителей)
0,3 | 1,464
0,4 | 1,113
0,5 | 0,915
0,6 | 0,778
0,8 | 0,604
1 | 0,604
2 | 0,407
3 | 0,404
4 | 0,400
5 | 0,397
6 | 0,393
7 | 0,389
8 | 0,386
10 | 0,382
12 | 0,364
13 | 0,360
14 | 0,357
15 | 0,349

## Slide 30: Расчет удельной стоимости замены независимого котлового контура газовых котельных (в ценах 2016 года), млн. руб./МВт
Ежегодная актуализация схемы теплоснабжения города
Санкт-Петербурга на 2017, 2018, 2019 годы
Мощность, МВт | Удельная стоимость установки независимого котлового контура, млн. руб./МВт (по данным производителей)
0,3 | 0,878
0,4 | 0,668
0,5 | 0,549
0,6 | 0,467
0,8 | 0,362
1 | 0,362
2 | 0,244
3 | 0,242
4 | 0,240
5 | 0,238
6 | 0,236
7 | 0,234
8 | 0,231
10 | 0,229
12 | 0,218
13 | 0,216
14 | 0,214
15 | 0,210

## Slide 31: Расчет удельной стоимости замены контура ГВС газовых котельных (в ценах 2016 года), млн. руб./МВт
Ежегодная актуализация схемы теплоснабжения города
Санкт-Петербурга на 2017, 2018, 2019 годы
Мощность, МВт | Удельная стоимость установки контура ГВС, млн. руб./МВт (по данным производителей) |  |  |  | 
 | 10% | 20% | 30% | 40% | 50%
0,3 | 0,659 | 0,952 | 1,244 | 1,537 | 1,830
0,4 | 0,501 | 0,723 | 0,946 | 1,168 | 1,391
0,5 | 0,412 | 0,595 | 0,778 | 0,961 | 1,144
0,6 | 0,350 | 0,506 | 0,662 | 0,817 | 0,973
0,8 | 0,272 | 0,393 | 0,513 | 0,634 | 0,755
1 | 0,272 | 0,393 | 0,513 | 0,634 | 0,755
2 | 0,183 | 0,265 | 0,346 | 0,428 | 0,509
3 | 0,182 | 0,262 | 0,343 | 0,424 | 0,505
4 | 0,180 | 0,260 | 0,340 | 0,420 | 0,500
5 | 0,178 | 0,258 | 0,337 | 0,416 | 0,496
6 | 0,177 | 0,255 | 0,334 | 0,413 | 0,491
7 | 0,175 | 0,253 | 0,331 | 0,409 | 0,487
8 | 0,174 | 0,251 | 0,328 | 0,405 | 0,482
10 | 0,172 | 0,248 | 0,325 | 0,401 | 0,477
12 | 0,164 | 0,236 | 0,309 | 0,382 | 0,455
13 | 0,162 | 0,234 | 0,306 | 0,378 | 0,450
14 | 0,160 | 0,232 | 0,303 | 0,374 | 0,446
15 | 0,157 | 0,227 | 0,297 | 0,367 | 0,437

## Slide 32
Ежегодная актуализация схемы теплоснабжения города
Санкт-Петербурга на 2017, 2018, 2019 годы
Тип инвестиционных мероприятий 3.3. Установка газовых турбин

## Slide 33: Расчетная удельная стоимость установки ГТУ различного типа (в ценах 2016 года)
Ежегодная актуализация схемы теплоснабжения города
Санкт-Петербурга на 2017, 2018, 2019 годы
Газовая турбина SGT-800 (Siemens)
Проект-аналог | Заявленная стоимость 1 турбины, млн. долл. | Удельная стоимость турбины, долл./кВт
ГТЭС Приобского м/р ОАО «Роснефть» | 14,0 | 384,6
Туапсинский НПЗ ОАО «Роснефть» | 15,0 | 375,2
ГТЭС для Ямал СПГ | 14,5 | 368,9
ИТОГО |  | 376,2
Источник: данные организаций – покупателей ГТУ |  | 
Chart: Зависимость удельной стоимости оборудования ГТУ и установки ГТУ от единичной мощности ГТУ
| 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100
Удельная стоимость оборудования ГТУ, долл/кВт | 787.5 | 675 | 540 | 483.75 | 444.375 | 370.125 | 330.75 | 310.5 | 290.25
Удельная стоимость установки ГТУ "под ключ",долл./кВт | 1552.5 | 1361.25 | 1170 | 1091.25 | 911.25 | 793.125 | 748.125 | 658.125 | 609.75
На основе данных графика, усредненная удельная стоимость установки ГТУ SGT-800 (47 МВт) составляет около 775 долл./кВт.

## Slide 34: Расчетная удельная стоимость установки ГТУ различного типа (в ценах 2016 года)
Ежегодная актуализация схемы теплоснабжения города
Санкт-Петербурга на 2017, 2018, 2019 годы
Газовая турбина V64.3A (Ansaldo Energy)
Удельная стоимость оборудования ГТУ V-64.3А по данным производителя составляет 257,0 долл./кВт.
Удельная стоимость СМР составляет 301,7 долл./кВт.
Соответственно, стоимость установки газовой турбины V-64.3А в составе ПГУ-180 составляет 558,7 долл./кВт.
Проект-аналог | Стоимость установки турбины, млн. долл. | Удельная стоимость установки турбины, долл./кВт
Ярославская ТЭЦ-2 ОАО «ТГК-2» | 124,0 | 656,8
Тверская ТЭЦ-3 ОАО «ТГК-2» | 120,8 | 640,0
Пермская ТЭЦ-9 | 110,9 | 587,3
ИТОГО (среднее) |  | 628,0
Источник: данные интернет-источников по проектам аналогам |  | 
Газовая турбина ГТЭ-160 (Силовые машины)

## Slide 35
Ежегодная актуализация схемы теплоснабжения города
Санкт-Петербурга на 2017, 2018, 2019 годы
Тип инвестиционных мероприятий 4. Строительство и реконструкция тепловых сетей

## Slide 36: Проблема оценки стоимости строительства и реконструкции тепловых сетей
Chart: мм
| 0.08 | 0.1 | 0.125 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1000000000000001 | 1.2 | 1.3 | 1.4
Укрупненные нормативы цен строительства НЦС 81-02-2014 | 26.1059 | 21.2057 | 23.3899 | 25.2472 | 30.2117 | 34.7763 | 38.3939 | 50.7491 | 66.5739 | 73.4981 | 84.1181 | 94.7381 | 105.3581 | 115.9781 | 126.5981 | 137.2181 | 147.8381 | 158.4581
ГУП "ТЭК СПб" | 21.2339 | 26.5423 | 33.1779 | 39.8135 | 53.0847 | 66.3558 | 79.627 | 106.1693 | 132.7117 | 159.254 | 185.7963 | 212.3387 | 238.881 | 265.4233 | 291.9657 | 318.508 | 345.0503 | 371.5927
ОАО "Теплосеть Санкт-Петербурга" (старые)
ОАО "Теплосеть Санкт-Петербурга" (новые) | 42.2414 | 46.451 | 51.713 | 56.975 | 67.499 | 78.023 | 88.547 | 112.6056 | 122.615 | 145.1362 | 168.9085 | 197.6855 | 214.835 | 245.2301 | 256.931 | 265.2488 | 299.027 | 320.075
ООО "Петербургтеплоэнерго" | 21.2403 | 26.3216 | 27.8328 | 29.9944 | 40.7067 | 45.6038 | 58.4585 | 66.7223 | 86.3105 | 97.4203 | 112.0703 | 126.7203 | 141.3703 | 156.0203 | 170.6703 | 185.3203 | 199.9703 | 214.6203
Условный диаметр (м) | Ед. изм. | Сметные норм-ативы | ГУП "ТЭК СПб" | ОАО "Теплосеть Санкт-Петербурга" | ООО "Петербург-теплоэнерго"
0,080 | тыс. руб./ 1 м | 26,1 | 21,2 | 42,2 | 21,2
0,100 | тыс. руб./ 1 м | 21,2 | 26,5 | 46,5 | 26,3
0,125 | тыс. руб./ 1 м | 23,4 | 33,2 | 51,7 | 27,8
0,150 | тыс. руб./ 1 м | 25,2 | 39,8 | 57,0 | 30,0
0,200 | тыс. руб./ 1 м | 30,2 | 53,1 | 67,5 | 40,7
0,250 | тыс. руб./ 1 м | 34,8 | 66,4 | 78,0 | 45,6
0,300 | тыс. руб./ 1 м | 38,4 | 79,6 | 88,5 | 58,5
0,400 | тыс. руб./ 1 м | 50,7 | 106,2 | 112,6 | 66,7
0,500 | тыс. руб./ 1 м | 66,6 | 132,7 | 122,6 | 86,3
0,600 | тыс. руб./ 1 м | 73,5 | 159,3 | 145,1 | 97,4
0,700 | тыс. руб./ 1 м | 84,1 | 185,8 | 168,9 | 112,1
0,800 | тыс. руб./ 1 м | 94,7 | 212,3 | 197,7 | 126,7
0,900 | тыс. руб./ 1 м | 105,4 | 238,9 | 214,8 | 141,4
1,000 | тыс. руб./ 1 м | 116,0 | 265,4 | 245,2 | 156,0
1,100 | тыс. руб./ 1 м | 126,6 | 292,0 | 256,9 | 170,7
1,200 | тыс. руб./ 1 м | 137,2 | 318,5 | 265,2 | 185,3
1,300 | тыс. руб./ 1 м | 147,8 | 345,1 | 299,0 | 200,0
1,400 | тыс. руб./ 1 м | 158,5 | 371,6 | 320,1 | 214,6
По данным, предоставленные теплоснабжающими организациями
Оценка
* Укрупненные нормативы цен строительства НЦС 81-02-2014

## Slide 37: Принятые удельные значения строительства и реконструкции тепловых сетей в Схеме теплоснабжения
Условный диаметр (м) | Ед. изм. | 2015 | 2016
0,015 | тыс. руб./ 1 м | 3,6 | 4,0
0,020 | тыс. руб./ 1 м | 4,8 | 5,3
0,025 | тыс. руб./ 1 м | 6,0 | 6,6
0,032 | тыс. руб./ 1 м | 7,6 | 8,5
0,040 | тыс. руб./ 1 м | 9,5 | 10,6
0,057 | тыс. руб./ 1 м | 13,6 | 15,1
0,076 | тыс. руб./ 1 м | 18,1 | 20,2
0,080 | тыс. руб./ 1 м | 19,1 | 21,2
0,100 | тыс. руб./ 1 м | 23,8 | 26,5
0,125 | тыс. руб./ 1 м | 29,8 | 33,2
0,150 | тыс. руб./ 1 м | 35,8 | 39,8
0,200 | тыс. руб./ 1 м | 47,7 | 53,1
0,250 | тыс. руб./ 1 м | 59,6 | 66,4
0,300 | тыс. руб./ 1 м | 71,5 | 79,6
0,350 | тыс. руб./ 1 м | 83,5 | 92,9
0,400 | тыс. руб./ 1 м | 95,4 | 106,2
0,500 | тыс. руб./ 1 м | 119,2 | 132,7
0,600 | тыс. руб./ 1 м | 143,1 | 159,3
0,700 | тыс. руб./ 1 м | 166,9 | 185,8
0,800 | тыс. руб./ 1 м | 190,8 | 212,3
0,900 | тыс. руб./ 1 м | 214,6 | 238,9
1,000 | тыс. руб./ 1 м | 238,5 | 265,4
1,200 | тыс. руб./ 1 м | 286,2 | 318,5
1,400 | тыс. руб./ 1 м | 333,9 | 371,6

## Slide 38
Ежегодная актуализация схемы теплоснабжения города
Санкт-Петербурга на 2017, 2018, 2019 годы
Тип инвестиционных мероприятий 5. Строительство ИТП и реконструкция ЦТП для перехода на закрытую схему ГВС

## Slide 39: Стоимости реконструкции ЦТП для перехода на закрытую схему ГВС
Диапазоны нагрузок, Гкал/ч |  | Стоимость (евро, вкл. НДС 18%) |  | 
 |  | Тип 1 | Тип 2 | Тип 3
0,07 | 0,24 | 62 767 | 51 511 | 32 375
0,24 | 0,48 | 73 063 | 60 346 | 39 073
0,48 | 0,84 | 86 213 | 72 508 | 47 504
0,84 | 1,8 | 89 587 | 68 986 | 48 743
1,8 | 2,6 | 121 706 | 92 720 | 65 787
2,6 | 4,4 | 184 060 | 124 737 | 98 357
4,4 | 8,6 | 323 127 | 232 062 | 175 682
8,6 | 36,4 | 748 712 | 396 847 | 317 224
36,4 | 58,4 | 1 292 412 | 562 366 | 499 829
Удельные значения стоимости реконструкции ЦТП
Chart: Гкал/ч
| 0.24 | 0.48 | 0.84 | 1.8 | 2.6 | 4.4000000000000004 | 8.6 | 36.4 | 58.4
Тип 1 | 62767 | 73063 | 86213 | 89587 | 121706 | 184060 | 323127 | 748712 | 1292412
Тип 2 | 51511 | 60346 | 72508 | 68986 | 92720 | 124737 | 232062 | 396847 | 562366
Тип 3 | 32375 | 39073 | 47504 | 48743 | 65787 | 98357 | 175682 | 317224 | 499829
Стоимости реконструкции ЦТП приняты по данным технико-коммерческих предложений, предоставленных компаний Danfoss

## Slide 40: Стоимости строительства ИТП для перехода на закрытую схему ГВС
Диапазон нагрузки, Гкал/ч |  | Стоимость (евро, вкл. НДС 18%) |  |  | 
 |  | Тип 1 | Тип 2 | Тип 3 | Тип 4
0,07 | 0,12 | 24 544 | 38 013 | 22 136 | 34 202
0,12 | 0,24 | 29 690 | 43 393 | 25 266 | 39 131
0,24 | 0,42 | 36 003 | 50 149 | 30 469 | 44 615
0,42 | 0,9 | 45 140 | 60 211 | 36 729 | 51 589
0,9 | 1,3 | 55 766 | 76 088 | 42 743 | 61 249
1,3 | 2,2 | 93 593 | 114 576 | 65 386 | 86 375
Удельные значения стоимости строительства ИТП
Стоимости строительства ИТП приняты по данным технико-коммерческих предложений, предоставленных компаний Danfoss
Chart: Гкал/ч
| 0.12 | 0.24 | 0.42 | 0.9 | 1.3 | 2.2000000000000002
Тип 1 | 24544 | 29690 | 36003 | 45140 | 55766 | 93593
Тип 2 | 38013 | 43393 | 50149 | 60211 | 76088 | 114576
Тип 3 | 22136 | 25266 | 30469 | 36729 | 42743 | 65386
Тип 4 | 34202 | 39131 | 44615 | 51589 | 61249 | 86375

## Slide 41: Перечень замечаний и предложений для учета при доработке методики ценообразования
Ежегодная актуализация схемы теплоснабжения города
Санкт-Петербурга на 2017, 2018, 2019 годы
№ пп | Содержание замечания (предложения) | Комментарий Разработчика
1 | На графиках привести наименование осей и единиц измерения | Приведено
2 | Уточнить график на рис. 14. Верно ли, что с возрастанием мощности газовой котельной возрастает и удельная ее стоимость? | График на рис. 14 уточнен
3 | Откорректировать нумерацию разделов (стр. 71, указан номер раздела 2.2 вместо 3.2). | Нумерация разделов откорректирована
4 | Дать рекомендации по учету в расчетах затрат и работ, не включенных в методику | Рекомендации по учету в расчетах затрат и работ, не включенных в методику, представлены
5 | При подборе аппроксимирующих функций целесообразно сопоставить исходные данные и расчетные значения и сделать заключение о применимости функций. | Заключение о применимости функций представлено

## Slide 42: Перечень замечаний и предложений для учета при доработке методики ценообразования
Ежегодная актуализация схемы теплоснабжения города
Санкт-Петербурга на 2017, 2018, 2019 годы
№ пп | Содержание замечания (предложения) | Комментарий Разработчика
6 | Привести (где это необходимо) корректные ссылки на справочники базовых цен, укрупненные нормативы цены строительства, другие документы. | Ссылки приведены
7 | В предлагаемой методике не учитывается целый перечень затрат имеющих место в главах 1,8 и 9 сводного сметного расчета стоимости строительства. | Удельные затраты по работам, не включенным в методику, представлены дополнительно в отдельном разделе
8 | Не приводится расчет величины весовых коэффициентов. | Расчет величины весомых коэффициентов принят на основе опроса членов экспертной группы и выведения средневзвешенных значений
9 | В сводных сметных расчетах, приведенных в приложениях к методике учитываются средства на страхование строительных рисков, которые в настоящее время исключены из сводных сметных расчетов | Статья затрат на страхование строительных рисков исключены из сметных расчетов, используемых в методике

## Slide 43: Основные выводы
1. Методика оценки стоимости мероприятий по новому строительству и реконструкции источников тепловой энергии основана на использовании укрупненных нормативов стоимости единицы мощности источника в зависимости
от вида источника (ПГУ ТЭЦ, ГТУ ТЭЦ, ПТ ТЭЦ, блок-модульная котельная, крупная стационарная котельная)
диапазона мощности (малые источники, до 30 МВт, крупные – свыше 30 МВт)
вида используемого топлива.
2. Для формирования базы укрупненных нормативов стоимости реконструкции и нового строительства источников тепловой энергии использованы:
данные поставщиков (производителей) основного и вспомогательного оборудования котельных и ТЭЦ;
данные ведущих ТСО СПб о стоимости строительства и реконструкции ТЭЦ и котельных;
данные по объектам аналогам других городов РФ;
каталог отечественного оборудования и материалов для предприятий инженерно-энергетического комплекса КЭИО СПб .
3. Методика оценки стоимости мероприятий по новому строительству и реконструкции тепловых сетей основана на использовании укрупненных нормативов стоимости прокладки одного метра тепловой трассы в ППУ изоляции в зависимости от вида прокладки (наземная, подземная безканальная…), диаметра и условий строительства (реконструкции) – плотная застройка в исторической части города, современная застройка «спальных» районов, пригородные зоны с малой плотностью застройки.
4. Для формирования базы укрупненных нормативов стоимости реконструкции и нового строительства тепловых сетей использованы данные ведущих теплосетевых организаций СПб.
5. При актуализации Схемы теплоснабжения на 2018 г. для определения капитальных затрат рекомендуется использовать представленную методику.

## Slide 44: Спасибо за внимание!
Ежегодная актуализация схемы теплоснабжения города
Санкт-Петербурга на 2017, 2018, 2019 годы